ZDHC V2.2 Compliance Plan

ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์

Tier 2 Supplier — Wastewater Treatment & Equipment Specifications

Golden Thread Co., Ltd.

GT Spun Polyester / Core Spun / Textured Polyester

| Document | ETP Design Reference + Compliance Checklist |
| --- | --- |
| Standard | ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 (Sept 2024) |
| Effective Date | 1 November 2024 (sampling) / 1 December 2024 (Gateway) |
| Supplier Tier | Tier 2 (Yarn/Thread Manufacturer with Dyeing) |
| Required by | adidas (90% Foundational target by 2025) |
| Document Date | May 2026 |

# สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2: TOP 10 พารามิเตอร์ความเสี่ยงสูง

ส่วนที่ 3: ค่ามาตรฐาน — Conventional Parameters

ส่วนที่ 4: ค่ามาตรฐาน — Heavy Metals

ส่วนที่ 5: ค่ามาตรฐาน — MRSL Substances

ส่วนที่ 6: Flow Diagram ระบบบำบัดน้ำเสีย ⭐ NEW

ส่วนที่ 7: รายละเอียดอุปกรณ์แต่ละขั้นตอน ⭐ NEW

ส่วนที่ 8: คำอธิบายกระบวนการ (Process Description) ⭐ NEW

ส่วนที่ 9: ตัวอย่างการคำนวณขนาดถัง (Sizing Example) ⭐ NEW

ส่วนที่ 10: Action Plan สำหรับแต่ละพารามิเตอร์

ส่วนที่ 11: Risk Assessment Matrix

ส่วนที่ 12: Implementation Roadmap

ส่วนที่ 13: Budget Estimate

ส่วนที่ 14: Compliance Checklist

# 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลครบถ้วนสำหรับ Golden Thread Co., Ltd. ในการเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียให้ผ่านมาตรฐาน ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 ที่ adidas และแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ ใช้บังคับ พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์และ Flow Diagram ที่สามารถนำไปใช้ออกแบบและจัดซื้อได้จริง

### 📌 สิ่งที่ Golden Thread ต้องผ่าน 4 หมวด

- Conventional Parameters — 14 ค่า

- Heavy Metals — 12 ค่า (Antimony เป็นจุดเสี่ยงสูงสุด)

- MRSL Substances — 150+ สาร

- Sludge Parameters — ตาม Disposal Pathway

### 🔥 ความเสี่ยงสูงสุด: Antimony (Sb)

V2.2 ยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับโรงงานโพลีเอสเตอร์ — ค่า ≤ 0.1 mg/L บังคับใช้ทันที Antimony เป็น catalyst ที่ใช้ในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทำให้ Golden Thread มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ ต้องทำการแก้ไขทั้งจากต้นทาง (เปลี่ยนเป็น Ti-catalyzed PET) และระบบบำบัด (Coagulation + ตกตะกอน)

# 2. TOP 10 พารามิเตอร์ความเสี่ยงสูง

| ลำดับ | พารามิเตอร์ | Foundational | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antimony (Sb) | ≤ 0.1 mg/L | Catalyst ใน PET | • Ti-catalyzed PET • Coagulation/precipitation • เจรจาซัพพลายเออร์ |
| 2 | Color (436/525/620 nm) | ≤ 7/5/3 m⁻¹ | สีย้อมตกค้าง | • Ozonation • Activated Carbon • ปรับปรุง dye fixation |
| 3 | COD | ≤ 150 mg/L | สารอินทรีย์ | • MBR • Activated Carbon • ลด chemical use |
| 4 | Aromatic Amines (PCA) | ≤ 0.1 µg/L | Reactive Black 5 | • เปลี่ยนเป็น PCA-free • ปรึกษา dye supplier |
| 5 | Disperse Dyes | ≤ 50 µg/L | ย้อมโพลีเอสเตอร์ | • ตรวจสีต้องห้าม 21 ชนิด • เลือกสีที่ปลอดภัย |
| 6 | APEOs | ≤ 5 µg/L | Surfactant | • APEO-free chemicals • Certificate จาก supplier |
| 7 | Copper (Cu) | ≤ 1 mg/L | Metal Complex Dyes | • Metal-free reactive • Coagulation • Ion exchange |
| 8 | AOX | ≤ 3 mg/L | คลอรีนฟอกขาว | • Peroxide bleaching • ลด hypochlorite |
| 9 | BOD₅ | ≤ 30 mg/L | สารอินทรีย์ | • Activated sludge / MBR |
| 10 | Chloride / TDS | S&R | เกลือใน Reactive Dye | • Salt-free dyeing • RO recovery |

# 3. Conventional Parameters — ต้องผ่าน Foundational

| # | พารามิเตอร์ | หน่วย | Foundational ✅ | Progressive | Aspirational |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH | 6 – 9 | 6 – 9 | 6 – 9 |
| 2 | Temperature ΔT | °C | Δ+15 | Δ+10 | Δ+5 |
| 3 | E. coli | MPN/100 mL | ≤ 126 | ≤ 126 | ≤ 126 |
| 4 | Colour 436 nm | m⁻¹ | ≤ 7 | ≤ 5 | ≤ 2 |
| 5 | Colour 525 nm | m⁻¹ | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 6 | Colour 620 nm | m⁻¹ | ≤ 3 | ≤ 2 | ≤ 1 |
| 7 | Persistent Foam | - | Absent | Absent | Absent |
| 8 | BOD₅ | mg/L | ≤ 30 | ≤ 15 | ≤ 8 |
| 9 | COD | mg/L | ≤ 150 | ≤ 80 | ≤ 40 |
| 10 | TSS | mg/L | ≤ 50 | ≤ 15 | ≤ 5 |
| 11 | NH₄⁺-N | mg/L | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 0.5 |
| 12 | Total Nitrogen | mg/L | ≤ 20 | ≤ 10 | ≤ 5 |
| 13 | Total Phosphorus | mg/L | ≤ 3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
| 14 | AOX | mg/L | ≤ 3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
| 15 | Oil & Grease | mg/L | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 0.5 |
| 16 | Phenol Index | mg/L | ≤ 0.5 | ≤ 0.01 | ≤ 0.001 |
| 17 | Cyanide | mg/L | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |

# 4. Heavy Metals — ต้องผ่าน Foundational

| # | โลหะหนัก | หน่วย | Foundational ✅ | Progressive | Aspirational |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⚠️ Antimony (Sb) — V2.2 NEW | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 |
| 2 | Arsenic (As) | mg/L | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| 3 | Cadmium (Cd) | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 |
| 4 | Chromium, Total | mg/L | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 5 | Chromium VI | mg/L | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 | ≤ 0.001 |
| 6 | Cobalt (Co) | mg/L | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 |
| 7 | Copper (Cu) | mg/L | ≤ 1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.25 |
| 8 | Lead (Pb) | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 |
| 9 | Mercury (Hg) | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.001 |
| 10 | Nickel (Ni) | mg/L | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 11 | Silver (Ag) | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 |
| 12 | Zinc (Zn) | mg/L | ≤ 5 | ≤ 1 | ≤ 0.5 |

# 5. MRSL Substances — เรียงตามความสำคัญ

## 🔥 ความสำคัญสูง

| Table | กลุ่มสาร | จำนวน | Limit | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | Disperse Dyes (Sensitising) | 21 | ≤ 50 µg/L | ใช้ย้อมโพลีเอสเตอร์โดยตรง |
| 1G | Carcinogenic Dyes | 15 | ≤ 500 µg/L | ตรวจ stock เก่า |
| 1R | Aromatic Amines (PCA) | 28 | ≤ 0.1 µg/L | Reactive Black 5 |
| 1A | APEOs | 4 | ≤ 5 µg/L | Surfactant |
| 1B | Antimicrobials | 3 | 100-500 µg/L | Antibacterial finish |

## ⚠️ ความสำคัญปานกลาง

| Table | กลุ่มสาร | จำนวน | Limit | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1O | PFCs (PFOS, PFOA) | Multi | 0.01 / 1 µg/L | Water-repellent finish |
| 1F | DMFa | 1 | ≤ 1,000 µg/L | Solvent dyeing |
| 1J | Flame Retardants | 30+ | 25-500 µg/L | V2.2: Boron 500 |
| 1L | Halogenated Solvents | 4 | ≤ 1 µg/L | ทำความสะอาดเครื่อง |
| 1N | Bisphenol A | 1 | ≤ 10 µg/L | Pump tubing, gaskets |

# 6. Flow Diagram ระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพรวมระบบบำบัดน้ำเสีย 21 หน่วยปฏิบัติการ ออกแบบสำหรับโรงงานย้อมด้ายโพลีเอสเตอร์ขนาดกลาง (100-500 m³/วัน) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนหลัก

หมายเหตุ: รูปนี้แสดงโครงสร้างระบบ ETP มาตรฐานสำหรับ Tier 2 supplier ในอุตสาหกรรมย้อมสิ่งทอ — ขนาดและรายละเอียดอุปกรณ์จริงต้องคำนวณจากปริมาณน้ำเสียและคุณภาพน้ำเสียจริงของโรงงาน

# 7. รายละเอียดอุปกรณ์ ETP — Equipment Specifications

รายการอุปกรณ์ครบชุด 21 หน่วยปฏิบัติการ พร้อม specification, วัสดุ, และราคาประมาณ (อ้างอิงโรงงานขนาด 200 m³/วัน)

## ขั้นตอนที่ 1: Pre-treatment (การบำบัดเบื้องต้น)

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bar Screen ตะแกรงคัดขยะ | • ช่องห่าง 5-10 mm • Coarse + Fine (2 stages) • แบบ manual หรือ mechanical | SS304 หรือ Galvanized Steel | 80,000 - 200,000 |
| 2 | Equalization Tank ถังปรับสภาพ | • HRT 8-12 ชม. • Volume = น้ำเสีย × HRT • 200 m³/วัน × 0.5 = 100 m³ • มี submersible mixer | RC + Epoxy lining หรือ HDPE หรือ FRP | 400,000 - 800,000 |
| 3 | pH Adjustment Tank ถังปรับ pH | • HRT 30-60 นาที • ปั๊ม dosing HCl + NaOH • pH controller automatic • Mixer 50-150 W/m³ | HDPE หรือ FRP (ทนกรด/ด่าง) | 250,000 - 450,000 |
| Aux | Chemical Dosing System ระบบจ่ายเคมี | • Dosing pumps 4-6 ตัว • Storage tanks 1,000-2,000 L • Mixer + level sensors | HDPE/PE Dosing pump: PVDF | 200,000 - 350,000 |

## ขั้นตอนที่ 2: Primary Treatment

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Coagulation Tank ถัง Coagulation | • HRT 5-15 นาที • Rapid mixer (G=400-1000/s) • PAC dose 100-500 mg/L • FeCl₃ dose 50-200 mg/L | HDPE หรือ FRP Mixer: SS316 | 180,000 - 350,000 |
| 5 | Flocculation Tank ถัง Flocculation | • HRT 20-30 นาที • Slow mixer (G=20-80/s) • Polymer dose 1-5 mg/L • 2-3 compartments | HDPE หรือ FRP Paddle: SS304 | 220,000 - 400,000 |
| 6 | Lamella Clarifier หรือ DAF | • Surface loading 0.5-2 m³/m²/h • Lamella inclination 55-60° • Sludge withdrawal automatic • DAF: air flotation 4-6 bar | Lamella: SS304 Tank: RC + Epoxy DAF: SS304 | Lamella: 800K-1.5M DAF: 1.5M-3M |

## ขั้นตอนที่ 3: Biological Treatment

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Anoxic Tank ถัง Anoxic | • HRT 3-6 ชม. • Submersible mixer (10-30 W/m³) • MLSS 2,500-4,000 mg/L • Internal recycle 200-400% | RC + Epoxy หรือ HDPE | 500,000 - 900,000 |
| 8A | MBR System (แนะนำ) | • HRT 6-12 ชม. • MLSS 8,000-12,000 mg/L • Hollow Fiber UF • Flux 15-25 LMH • Air diffusers fine bubble • ✅ COD removal >95% | Tank: RC+Epoxy Membrane: PVDF Diffuser: EPDM | 12M - 25M (สำหรับ 200 m³/วัน) |
| 8B | Conventional Activated Sludge | • HRT 12-24 ชม. • MLSS 3,000-5,000 mg/L • Surface aerator หรือ diffuser • F/M 0.15-0.3 | RC + Epoxy | 4M - 8M |
| 9 | Secondary Clarifier (ถ้าไม่ใช่ MBR) | • Surface loading 0.5-1.0 m³/m²/h • SRT 10-20 วัน • Sludge withdrawal automatic | RC + Epoxy | 1.5M - 3M |
| Aux | Aeration Blowers เครื่องเป่าอากาศ | • Capacity 20-40 m³/min • Pressure 0.6-0.8 bar • Power 30-75 kW • Roots type หรือ Turbo | CI casing | 800K - 2M (สำรอง 100%) |

## ขั้นตอนที่ 4: Tertiary Treatment (สำคัญมากสำหรับลด สี และ COD)

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Sand Filter กรองทราย | • Filtration rate 5-10 m/h • Multi-media: Sand+Anthracite+Garnet • Backwash automatic • Pressure type | Vessel: SS304 Media: Silica sand | 400,000 - 800,000 |
| 11 | Activated Carbon Filter GAC ⭐ สำคัญ | • EBCT 15-30 นาที • GAC iodine number ≥ 900 • Vessel pressure 6 bar • ✅ ดูดซับสี + organic | Vessel: SS304/FRP Media: Coal-based GAC | 1.2M - 2.5M (GAC ~200K/ปี) |
| 12 | Ozonation System ⭐ สำคัญลดสี | • O₃ dose 30-100 mg/L • Contact time 15-30 นาที • PSA O₂ generator • Off-gas destroyer • ✅ สลายสี + ลด COD | Generator: SS316 Contact tank: SS316L Piping: SS316 | 3M - 6M (สำหรับ 200 m³/วัน) |
| Alt | UV/H₂O₂ AOP (ทางเลือก) | • UV intensity 254 nm • H₂O₂ dose 50-200 mg/L • Contact time 5-15 นาที | UV chamber: SS316 Quartz sleeves | 1.5M - 3M |

## ขั้นตอนที่ 5: Final Polishing

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ⚠️ Coagulation 2nd สำหรับ Heavy Metals | • สำคัญสำหรับ Antimony • FeCl₃ + Ca(OH)₂ pH 9-10 • HRT 15-30 นาที • ✅ ตกตะกอน Sb(OH)₃ | HDPE/FRP Mixer: SS316 | 250,000 - 500,000 |
| 14 | Final Clarifier ตกตะกอนสุดท้าย | • Surface loading 0.3-0.8 m³/m²/h • HRT 2-4 ชม. • Inclined plate | RC + Epoxy หรือ FRP | 600,000 - 1.2M |
| 15 | pH Final Tank ปรับ pH สุดท้าย | • HRT 15-30 นาที • Acid/Base dosing automatic • ✅ pH 6-9 ตาม ZDHC | HDPE หรือ FRP | 180,000 - 350,000 |

## ขั้นตอนที่ 6: Monitoring & Sampling

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Online Monitoring ระบบเฝ้าระวังออนไลน์ | • pH probe (Hach หรือ Endress+Hauser) • DO probe • Conductivity (TDS) • Color (UV-Vis) • SCADA system | Probes: PEEK/Glass Cable: PUR | 500,000 - 1.5M |
| 17 | Composite Sampler (สำหรับ ZDHC test) | • Time-proportional • Refrigerated 4°C • 24-hour composite • Sample volume 1-20 L | HDPE bottles Cabinet: PE | 150,000 - 300,000 |
| 18 | Flow Meter บันทึกปริมาณ | • Electromagnetic type • Accuracy ±0.5% • Data logger • 4-20 mA output | Liner: PTFE Electrode: Hastelloy | 80,000 - 200,000 |

## ขั้นตอนที่ 7: Sludge Handling

| # | อุปกรณ์ | Specification | วัสดุ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Sludge Thickener เพิ่มความเข้มข้น | • HRT 8-12 ชม. • Solid loading 50-100 kg/m²/d • Output 2-5% solids • Picket fence stirrer | RC + Epoxy | 400,000 - 800,000 |
| 20 | Sludge Conditioning เตรียมก่อน dewater | • Polymer dose 3-8 kg/ton DS • Mixing tank HRT 5-10 นาที • Polymer prep system | HDPE หรือ SS304 | 250,000 - 500,000 |
| 21 | Belt Filter Press หรือ Screw Press | • Belt width 1-2 m • Capacity 100-300 kg DS/h • Output 18-25% solids • ✅ Auto belt washing | Frame: SS304 Belts: Polyester | Belt: 1.5M - 3M Screw: 1.2M - 2.5M |

## 📊 สรุปค่าอุปกรณ์รวม (สำหรับโรงงาน 200 m³/วัน)

| ขั้นตอน | ราคาประมาณ (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. Pre-treatment (3 หน่วย + Aux) | 0.93 - 1.80 | Bar screen, Equalization, pH adjust |
| 2. Primary (3 หน่วย) | 1.20 - 2.25 | Coag, Floc, Lamella/DAF |
| 3. Biological (MBR option) | 13.30 - 27.40 | Anoxic + MBR + Blowers |
| 3. Biological (CAS option) | 6.30 - 12.40 | Anoxic + Aeration + Clarifier + Blowers |
| 4. Tertiary (Sand+GAC+Ozone) | 4.60 - 9.30 | ⭐ Critical สำหรับ ZDHC compliance |
| 5. Final Polishing (3 หน่วย) | 1.03 - 2.05 | Heavy metal precipitation |
| 6. Monitoring (3 หน่วย) | 0.73 - 2.00 | Online + Sampler + Flow meter |
| 7. Sludge Handling (3 หน่วย) | 2.15 - 4.30 | Thickener + Conditioning + Press |
| รวม Equipment (MBR option แนะนำ) | 23.94 - 49.10 | เฉพาะ Equipment |
| รวมทั้งหมด (รวม civil work + installation) | 60 - 120 | Civil ~+50%, Install ~+15% |

⚠️ หมายเหตุ: ราคาเป็นช่วงประมาณการ ขึ้นอยู่กับ supplier, model, การติดตั้ง และอัตราแลกเปลี่ยน — ควรขอ quotation จากผู้จัดจำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย

# 8. คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

## 8.1 Pre-treatment Stage

น้ำเสียจากกระบวนการย้อมและล้างไหลเข้าสู่ระบบที่:

- Bar Screen — กรองขยะหยาบ เช่น เศษด้าย ใย พลาสติก ป้องกันไม่ให้เข้าถังหลัก

- Equalization Tank — ปรับสภาพน้ำเสียให้สม่ำเสมอ ทั้ง flow rate, pH, อุณหภูมิ และความเข้มข้น เนื่องจากน้ำเสียจากการย้อมแต่ละ batch มีคุณภาพต่างกันมาก HRT 8-12 ชั่วโมงเพื่อ buffer fluctuation

- pH Adjustment — ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 6-8 (เหมาะสมกับ Coagulation) โดยใช้ HCl หรือ NaOH

## 8.2 Primary Treatment

- Coagulation — เติม PAC (Poly Aluminium Chloride) หรือ FeCl₃ เพื่อทำลาย stable colloid ของสีย้อม Rapid mixing ที่ G=400-1000/s

- Flocculation — เติม Polyelectrolyte (anionic polymer) เพื่อรวมตะกอนเป็นก้อนใหญ่ Slow mixing ที่ G=20-80/s

- Lamella Clarifier / DAF — แยกตะกอนออกจากน้ำ Lamella ใช้แผ่นเอียง 55-60° เพิ่มพื้นที่ตกตะกอน — สามารถลด TSS ได้ 60-80% และลดสี 40-60%

## 8.3 Biological Treatment

- Anoxic Tank — แบคทีเรียภายในสภาพไร้อ๊อกซิเจน ลด NO₃⁻ → N₂ (Denitrification) เพื่อลด Total Nitrogen

- MBR / Aeration Tank — Activated Sludge ภายในสภาพมี O₂ จะกินสารอินทรีย์ (BOD, COD) และ NH₄⁺ → NO₃⁻ (Nitrification) MBR ใช้ membrane กรองตรงกลางทำให้ MLSS สูงถึง 8,000-12,000 mg/L (CAS ปกติ 3,000-5,000)

- Secondary Clarifier — แยกตะกอนชีวภาพออกจากน้ำ (กรณี CAS) — MBR ไม่ต้องใช้เพราะ membrane กรองโดยตรง

## 8.4 Tertiary Treatment ⭐ จุดสำคัญที่สุดสำหรับ ZDHC

- Sand Filter — กรองตะกอนละเอียดที่หลุดมาจาก Secondary

- Activated Carbon Filter (GAC) — ดูดซับสีและสารอินทรีย์ตกค้าง ลดสีได้ 60-90% ลด COD เพิ่มอีก 20-40%

- Ozonation — โอโซนทำลายโครงสร้างของสีย้อม (chromophore) ทำให้สีจางลงอย่างชัดเจน + ออกซิไดซ์ COD ที่ทนทานต่อชีวภาพ

## 8.5 Final Polishing — เน้นกำจัด Heavy Metals

- Coagulation 2nd Stage — สำคัญมากสำหรับ Antimony! ใช้ FeCl₃ + Ca(OH)₂ ปรับ pH 9-10 ทำให้ Sb ตกตะกอนเป็น Sb(OH)₃

- Final Clarifier — แยก metal hydroxide flocs

- pH Final Check — ปรับ pH กลับมา 6-9 ก่อนปล่อยทิ้ง

## 8.6 Sludge Handling

- Sludge Thickener — เพิ่มความเข้มข้นจาก 0.5-1% เป็น 2-5% solids

- Conditioning — เติม polymer 3-8 kg/ton DS เพื่อช่วยใน dewatering

- Belt/Filter Press — Dewater ตะกอนได้ 18-25% solids — ตะกอนพร้อมส่งกำจัดตาม ZDHC Disposal Pathway A-G

# 9. ตัวอย่างการคำนวณขนาดถัง (Sizing Example)

ตัวอย่างสำหรับโรงงานขนาดกลาง: ปริมาณน้ำเสีย 200 m³/วัน, BOD₅ inlet 800 mg/L, COD inlet 1,500 mg/L

| ถัง | สูตรคำนวณ | ตัวอย่าง | ขนาดที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Equalization | V = Q × HRT | V = 200 × 0.5 (HRT 12 hr = 0.5 d) | V = 100 m³ (8m × 5m × 2.5m) |
| Coagulation | V = Q × HRT (HRT = 10 min) | V = 200/144 (10 min = 1/144 d) | V = 1.4 m³ (Round up ~ 2 m³) |
| Flocculation | V = Q × HRT (HRT = 25 min) | V = 200 × 25/(24×60) | V ≈ 3.5 m³ (Round up ~ 4 m³) |
| Lamella Clarifier | A = Q / SOR (SOR = 1.0 m³/m²/h) | A = (200/24) / 1.0 | A = 8.3 m² (พื้นที่ผิวหน้า) |
| Anoxic Tank | V = Q × HRT (HRT = 4 hr) | V = 200 × 4/24 | V ≈ 33 m³ (7m × 4m × 1.5m) |
| MBR Tank | V = Q × HRT (HRT = 8 hr) | V = 200 × 8/24 | V ≈ 67 m³ (10m × 5m × 2m) |
| MBR Membrane Area | A = Q / Flux (Flux = 20 LMH) | A = (200,000/24)/20 | A ≈ 420 m² |
| GAC Filter Volume | V = Q × EBCT (EBCT = 25 min) | V = (200/24) × 25/60 | V ≈ 3.5 m³ (2-3 vessels) |
| Ozone Dose | Mass = Q × Conc. (Dose = 50 mg/L) | M = 200 × 50 g = 10 kg/d = 0.42 kg/h | Ozone gen ~0.5 kg/h |
| Aeration Air Demand | AOR ≈ 1.2 × BOD load + 4.6 × NH₄ load | BOD load 160 kg/d NH₄ load 8 kg/d | AOR ≈ 230 kg O₂/d Air ≈ 25 m³/min |

⚠️ หมายเหตุ: ตัวอย่างการคำนวณนี้เป็นแบบเบื้องต้น สำหรับการออกแบบจริงต้องใช้ Engineer ที่มีใบประกอบวิชาชีพ + Process Design ที่ผ่านการ pilot test

## 📐 พื้นที่ที่ต้องใช้ (Footprint Estimate)

| ส่วน | พื้นที่ (m²) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ETP main building (Pre+Primary+Bio+Tertiary) | 400 - 600 | รวมถัง civil + walkway |
| Sludge handling area | 100 - 150 | Press + sludge cake storage |
| Chemical storage | 80 - 120 | Acid/Base/Coag/Polymer tanks |
| Control room + Lab | 60 - 100 | SCADA + sample testing |
| Blower room | 30 - 50 | Acoustic enclosure |
| Maintenance + Spare parts | 50 - 80 | Workshop + storage |
| รวมทั้งหมด | 720 - 1,100 | ประมาณ 0.5-0.7 ไร่ |

# 10. Action Plan สำหรับแต่ละพารามิเตอร์

## 10.1 Antimony (Sb) — Priority #1

Target: ≤ 0.1 mg/L (Foundational)

### Immediate (1-3 เดือน):

- ขอข้อมูล Sb content จากซัพพลายเออร์ Polyester

- ทดสอบ baseline Sb 3 รอบ

- เจรจาขอ Ti-catalyzed PET

### Medium-term (3-12 เดือน):

- ติดตั้ง Coagulation/Flocculation พิเศษสำหรับ Sb (Fe³⁺)

- เพิ่ม pH adjustment ตกตะกอน Sb(OH)₃

## 10.2 Color — Priority #2

Target: ≤ 7/5/3 m⁻¹

- Coagulation PAC + Polymer ที่ pH 6-7

- Activated Carbon Filter (GAC)

- Ozonation 3-5 g/L

- AOP — UV/H₂O₂ หรือ Fenton (long-term)

## 10.3 COD — Priority #3

Target: ≤ 150 mg/L

- MBR — COD removal 90-95%

- Activated Carbon polishing

- ลด chemical consumption

## 10.4 PCA และ Aromatic Amines — Priority #4

Target: ≤ 0.1 µg/L

- Audit chemical inventory

- เปลี่ยน Reactive Black 5 เป็น PCA-free

- ZDHC Gateway Chemical Module

## 10.5 APEOs — Priority #5

Target: ≤ 5 µg/L

- APEO-free wetting agent

- Certificate จาก supplier

# 11. Risk Assessment Matrix

| พารามิเตอร์ | Likelihood | Impact | Score | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimony (Sb) | สูงมาก (5) | สูงมาก (5) | 25 | 🔴 Critical |
| Color | สูง (4) | สูง (4) | 16 | 🟠 High |
| COD | สูง (4) | สูง (4) | 16 | 🟠 High |
| PCA | ปานกลาง (3) | สูงมาก (5) | 15 | 🟠 High |
| Disperse Dyes | ปานกลาง (3) | สูง (4) | 12 | 🟠 High |
| APEOs | ปานกลาง (3) | ปานกลาง (3) | 9 | 🟡 Medium |
| Heavy Metals (Cu, Cr) | ปานกลาง (3) | ปานกลาง (3) | 9 | 🟡 Medium |
| AOX | ต่ำ (2) | ปานกลาง (3) | 6 | 🟢 Low |
| BOD₅, TSS, pH | ต่ำ (2) | ปานกลาง (3) | 6 | 🟢 Low |

# 12. Implementation Roadmap

| เดือน | เฟส | กิจกรรมหลัก | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Assessment & Planning | • Baseline testing • Chemical Audit • Gap Analysis • ETP Design Brief | • Baseline Report • CIL Database • Gap Report |
| 4-6 | Design & Procurement | • ETP Detail Design • Vendor selection • Chemical substitution • Sb-free PET sourcing | • Design Drawings • Contracts |
| 7-12 | Construction & Commissioning | • Build ETP • Install lab equipment • Operator training • Trial run | • Commissioning Report • Operator Certs |
| 13-15 | Validation | • Trial run • Internal testing • Adjust process • Documentation | • Test Reports • Final SOPs |
| 16 | ZDHC Registration | • ZDHC Gateway signup • Supplier to Zero • Official testing | • Gateway Account • Supplier ID |
| 17-18 | Reporting | • ClearStream Report • adidas submission • IPE Detox • Continuous improve | • ClearStream • Public Disclosure |

# 13. Budget Estimate (รายละเอียด)

| รายการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | Priority |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Chemical Management & Substitution | 2-5 | Critical |
| Phase 2A: ETP Equipment (CAS basic) | 12-25 | High |
| Phase 2B: ETP Equipment (MBR แนะนำ) | 24-49 | Critical |
| Phase 2C: Civil work + Installation | 20-50 | Critical |
| Phase 3: Lab Equipment | 1-3 | High |
| Phase 4: Documentation & IT (SCADA, ZDHC fees) | 0.5-1.5 | Medium |
| Phase 5: Training & Consultant | 0.5-1.5 | Medium |
| Annual: Lab + ZDHC + Maintenance + Chemicals | 2-4 / ปี | Recurring |
| รวม CAPEX (One-time, MBR option) | 60 - 135 |  |

# 14. Compliance Checklist

## 📋 Pre-testing

- ☐ จัดทำ Chemical Inventory List (CIL)

- ☐ ตรวจสอบสารทุกตัวกับ ZDHC MRSL V2.0

- ☐ ZDHC Conformance Certificate จาก suppliers

- ☐ Audit ETP ปัจจุบัน

- ☐ Baseline wastewater test 3 รอบ

- ☐ ลงทะเบียน ZDHC Gateway

- ☐ เลือก ZDHC Approved Lab

## 🔬 ETP Equipment Installation

- ☐ Bar Screen + Equalization Tank

- ☐ pH Adjustment + Chemical Dosing

- ☐ Coagulation + Flocculation

- ☐ Lamella Clarifier / DAF

- ☐ Anoxic + MBR/CAS Tank

- ☐ Secondary Clarifier (if not MBR)

- ☐ Sand Filter

- ☐ Activated Carbon Filter (GAC) ⭐

- ☐ Ozonation System ⭐

- ☐ 2nd Stage Coagulation (Heavy Metal)

- ☐ Final Clarifier + pH Check

- ☐ Online Monitoring (pH, DO, EC, Color)

- ☐ Composite Sampler

- ☐ Flow Meter (Electromagnetic)

- ☐ Sludge Thickener + Belt/Filter Press

## 📑 Documentation

- ☐ ISO 14001 (Optional)

- ☐ Chemical Management System (CMS)

- ☐ ETP Operation Manual + SOPs

- ☐ ETP Operator Qualification

- ☐ RCA/CAP Templates

- ☐ Sludge Documentation (Pathway A-G)

## ✅ Testing & Reporting

- ☐ Wastewater test ปีละ 2 ครั้ง (เม.ย. + ต.ค.)

- ☐ เก็บตัวอย่าง 3 จุด (Untreated, Discharged, Sludge)

- ☐ อัปโหลด ZDHC Gateway

- ☐ ClearStream Report

- ☐ RCA + CAP if FAIL

- ☐ Public disclosure (IPE Detox)

- ☐ ส่งให้ adidas

─────────────────────────────────────────

Reference: ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 (กันยายน 2024)

Source: https://downloads.roadmaptozero.com/output/ZDHC-Wastewater-Guidelines

Prepared for: Golden Thread Co., Ltd. (GT Spun Polyester)